Приложение № 2

к решению

Воронежской городской Думы

от 30.05.2018 № 856-IV

Инвестиционные обязательства в отношении объектов теплоснабжения

(источников тепловой энергии, тепловых сетей)

- Присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-1»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость тыс. руб. без НДС | Источник тепловой энергии (для определения номера лота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП по ул. Волго-Донская, 16а | г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 16а | Разработка ПСД и ППР. Демонтаж строительных конструкций ЦТП находящихся в аварийном состоянии (кровли, стены и т.д.) Монтаж новых строительных конструкций. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,5 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодного водоснабжения, повысительных насосов сетевой воды, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования. | 31.08.2020 | 6 000 | ТЭЦ-1 |
| 2 | Реконструкция ЦТП по ул. Новосибирская, 16н | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 16н | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2025 | 500 | ТЭЦ-1 |
| 3 | Реконструкция ЦТП по ул. Порт-Артурская, 21т | г. Воронеж, ул. Порт-Артурская, 21т | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,0 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодного водоснабжения, повысительных насосов сетевой воды, монтаж ЧРП, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций зданий. | 31.08.2019 | 3 500 | ТЭЦ-1 |
| 4 | Реконструкция ЦТП по ул. Ростовская, 71а | г. Воронеж, ул. Ростовская, 71а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=2,172 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС. | 31.08.2022 | 3 000 | ТЭЦ-1 |
| 5 | Реконструкция ЦТП по ул. Ростовская, 61а | г. Воронеж, ул. Ростовская, 61а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=0963 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС. | 31.08.2023 | 2 000 | ТЭЦ-1 |
| 6 | Реконструкция ЦТП по ул. Цимлянская, 8а | г. Воронеж , ул. Цимлянская, 8а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=0,526 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодного водоснабжения. | 31.08.2022 | 2 000 | ТЭЦ-1 |
| 7 | Реконструкция ЦТП по ул. Менделеева, 4б | г. Воронеж , ул. Менделеева, 4б, пом. 1 | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,0 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций зданий. | 31.08.2019 | 1 720 | ТЭЦ-1 |
| 8 | Реконструкция ЦТП по ул. Новосибирская, 41а | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 41а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2024 | 500 | ТЭЦ-1 |
| 9 | Реконструкция ЦТП по ул. Новосибирская, 29 а | г. Воронеж . ул. Новосибирская, 29а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2025 | 300 | ТЭЦ-1 |
| 10 | Реконструкция ЦТП по ул. Танеева, 10т | г. Воронеж, ул. Танеева, 10т | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2024 | 300 | ТЭЦ-1 |
| 11 | Реконструкция ЦТП Ленинский проспект, 70а | г. Воронеж, Ленинский проспект, 70а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2024 | 300 | ТЭЦ-1 |
| 12 | Реконструкция ЦТП Ленинский проспект, 45б | г. Воронеж, Ленинский проспект, 45б | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2024 | 300 | ТЭЦ-1 |
| 13 | Реконструкция ЦТП по ул. Ростовская, 68а | г. Воронеж, ул. Ростовская, 68а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=3,2 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодной воды, установка ЧРП, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций здания. | 31.08.2021 | 3 700 | ТЭЦ-1 |
| 14 | Реконструкция ЦТП – 34, Ленинский проспект, 30а | г. Воронеж, Ленинский проспект, 30а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,5 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов сетевой воды, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций зданий. | 31.08.2019 | 3 500 | ТЭЦ-1 |
| 15 | Реконструкция ЦТП по ул. Новосибирская, 19/1а | г.Воронеж, ул. Новосибирская, 19/1а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,5 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодной воды, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования. Ремонт строительных конструкций. | 31.08.2023 | 3 000 | ТЭЦ-1 |
| 16 | Реконструкция ЦТП по ул. Новосибирская, 28а | г. Воронеж, ул. Новосибирская, 28а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2024 | 500 | ТЭЦ-1 |
| 17 | Реконструкция ЦТП по ул. Чебышева, 18а | г. Воронеж, ул. Чебышева, 18а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2023 | 300 | ТЭЦ-1 |
| 18 | Реконструкция ЦТП по ул. Ярославская, 20а | г. Воронеж, ул. Ярославская, 20а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2023 | 300 | ТЭЦ-1 |
| 19 | Реконструкция ЦТП (Подогреватель МВН-6) по ул. Кольцовская, 70 | г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.70, пом.III | Замена подогревателя МВН-6 | 31.08.2025 | 180 | ТЭЦ-1 |
| 20 | Тепловые сети ТЭЦ-1 |  | Земляные работы, вскрытие канала, ремонт строительных конструкций канала, демонтаж существующих трубопроводов, замена плит перекрытий, монтаж современных трубопроводов типа «Касафлекс», восстановление благоустройства (асфальтовое покрытие) | 2019-2025 | 12500 | ТЭЦ-1 |

- Присоединенные к теплоисточникам «Воронежская ТЭЦ-2»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость тыс. руб. без НДС | Источник тепловой энергии (для определения номера лота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ЦТП по пер. Автогенный, 21а | г. Воронеж, переулок Автогенный, 21а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.07.2025 | 500 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Хользунова, 107 | г. Воронеж, ул. Хользунова, 107 | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=0,929 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодного водоснабжения. | 31.08.2019 | 2 500 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Лидии Рябцевой, 50т | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 50т | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.07.2024 | 800 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Лидии Рябцевой 30т | г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, 30т | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,412 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС. | 31.08.2020 | 1 400 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. 9 Января, 288т | г. Воронеж, ул. 9 Января, 288т | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=0,6 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС. Ремонт строительных конструкций здания. | 31.08.2021 | 1 000 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Керамическая, 33 | г. Воронеж, ул. Керамическая, 33 | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=3,0 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодной воды, установка ЧРП, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций здания. | 31.08.2023 | 3 000 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Беговая, 156а | г. Воронеж, ул. Беговая, 156а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=3,0 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций зданий. | 31.08.2021 | 2 500 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Карпинского, 5т | г. Воронеж, ул. Карпинского, 5т | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=2,5 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодной воды, повысительных насосов сетевой воды, установка ЧРП, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций здания. | 31.08.2023 | 3 500 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. 9 Января, 266т | г. Воронеж, ул. 9 Января, 266 т | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=2,5 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций зданий. | 31.08.2022 | 3 000 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Лизюкова, 80а | г. Воронеж, ул. Лизюкова, 80а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=6,2 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов сетевой воды, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций зданий. | 31.08.2021 | 3 500 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. переулок Автогенный, 9а | г. Воронеж, переулок Автогенный, 9а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=2,5 Гкал/час) на современные пластинчатые, подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, монтаж автоматики ГВС, замена электросилового оборудования, ремонт строительных конструкций здания. | 31.08.2022 | 3 300 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Карпинского, 2а | г. Воронеж, ул. Карпинского, 2а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,412 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС. | 31.08.2020 | 2 000 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Загородная, 7/1 | г. Воронеж, ул. Загородная, 7/1 | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2025 | 300 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Карпинского, 4т | г. Воронеж, ул. Карпинского, 4т | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2025 | 300 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Подклетненская, 21а | г. Воронеж, ул. Подклетенская, 21а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.08.2024 | 200 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. А. Овсеенко, 9а | г. Воронеж, ул. А. Овсеенко, 9 а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=0,945 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж насосов рециркуляции ГВС, повысительных насосов холодного водоснабжения. | 31.08.2019 | 2 000 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. Солнечная, 9а | г. Воронеж, ул. Солнечная, 9а | Разработка ПСД и ППР. Общестроительные работы | 31.07.2020 | 250 | ТЭЦ-2 |
|  | Реконструкция ЦТП по ул. 9 Января, 87/1т | г. Воронеж, ул. 9 Января, 87/1т | Разработка ПСД и ПИР. Общестроительные работы | 31.07.2020 | 250 | ТЭЦ-2 |
|  | Тепловые сети ТЭЦ-2 |  | Земляные работы, вскрытие канала, ремонт строительных конструкций канала, демонтаж существующих трубопроводов, замена плит перекрытий, монтаж современных трубопроводов типа «Касафлекс», восстановление благоустройства (асфальтовое покрытие) | 2019-2025 | 1500 | ТЭЦ-2 |

- Присоединенные к теплоисточникам «Котельная №1»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость тыс. руб. без НДС | Источник тепловой энергии (для определения номера лота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловые сети Котельной № 1 |  | Земляные работы, вскрытие канала, ремонт строительных конструкций канала, демонтаж существующих трубопроводов, замена плит перекрытий, монтаж современных трубопроводов типа «Касафлекс», восстановление благоустройства (асфальтовое покрытие) | 2019-2025 | 15 500 | Котельная №1 |

- Присоединенные к теплоисточникам «Котельная №2»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения | Вид работ | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость тыс. руб. без НДС | Источник тепловой энергии (для определения номера лота) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП по ул. Кривошеина, 66а | г.Воронеж, ул. Кривошеина, 66а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=2,475 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж повысительных насосов холодной воды, насосов рециркуляции ГВС. | 31.08.2024 | 4 000 | Котельная №2 |
| 2 | Реконструкция ЦТП по ул. Домостроителей, 79а | г.Воронеж ул. Домостроителей,79а | Разработка ПСД и ППР. Реконструкция ЦТП с восстановлением строительных конструкций зданий, заменой существующих вышедших из строя кожухотрубных теплообменных аппаратов (Q=1,2 Гкал/час) на современные пластинчатые. Подбор и монтаж повысительных насосов холодной воды, насосов рециркуляции ГВС. | 31.08.2025 | 2 500 | Котельная №2 |
| 3 | Тепловые сети Котельной № 2 |  | Земляные работы, вскрытие канала, ремонт строительных конструкций канала, демонтаж существующих трубопроводов, замена плит перекрытий, монтаж современных трубопроводов типа «Касафлекс», восстановление благоустройства (асфальтовое покрытие) | 2019-2025 | 8 000 | Котельная № 2 |

Председатель

Воронежской городской Думы В.Ф.Ходырев